## CABLING CATALOG
cross_section_mm2 | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | z_ohm_per_km | b_sh_s_per_km | S_max_MVA | C_microF_per_km | l_mH_per_km | y_ohm_per_km | g_s_per_km | b_s_per_km | I_max_A | price_sgd_per_m | lifetime_a | om_factor | sub_price_sgd_per_kva | build_price_sgd_per_kva
50 | 0.48733 | 0.1351 | 0.27782 | 4.2184e-05 | 2.6642 | 0.1757 | 0.43029 | 2.0073 | 2.9401 | 0.38455 | 221.305 | 16.9155 | 40 | 0.04 | 30 | 50
70 | 0.34518 | 0.12902 | 0.24365 | 4.8669e-05 | 5.6283 | 0.18522 | 0.41091 | 3.0293 | 3.2528 | 0.97073 | 246.1502 | 19.4006 | 40 | 0.04 | 30 | 50
95 | 0.25241 | 0.12373 | 0.2163 | 5.5414e-05 | 8.3185 | 0.19689 | 0.39407 | 3.957 | 3.5808 | 1.6609 | 276.0659 | 22.4202 | 40 | 0.04 | 30 | 50
120 | 0.19866 | 0.11983 | 0.19746 | 6.1199e-05 | 10.3765 | 0.20832 | 0.38166 | 4.6666 | 3.8442 | 2.3046 | 304.7492 | 25.3487 | 40 | 0.04 | 30 | 50
150 | 0.159 | 0.115 | 0.19623 | 6.908e-05 | 12.5747 | 0.22 | 0.36624 | 5.0961 | 4.1292 | 2.9865 | 330 | 28.2649 | 40 | 0.04 | 30 | 50
185 | 0.127 | 0.114 | 0.17066 | 7.536e-05 | 14.2894 | 0.24 | 0.36306 | 5.8596 | 4.3605 | 3.9142 | 375 | 33.453 | 40 | 0.04 | 30 | 50
240 | 0.0965 | 0.11 | 0.14633 | 8.164e-05 | 16.3852 | 0.26 | 0.35032 | 6.8339 | 4.5068 | 5.1372 | 430 | 38.471 | 40 | 0.04 | 30 | 50
300 | 0.0769 | 0.105 | 0.13015 | 9.42e-05 | 18.2905 | 0.3 | 0.33439 | 7.6835 | 4.5399 | 6.1989 | 480 | 43.3188 | 40 | 0.04 | 30 | 50
400 | 0.0602 | 0.101 | 0.11758 | 0.00010362 | 20.5768 | 0.33 | 0.32166 | 8.5049 | 4.3544 | 7.3056 | 540 | 51.2568 | 40 | 0.04 | 30 | 50
500 | 0.0468 | 0.099 | 0.1095 | 0.00011304 | 22.8631 | 0.36 | 0.31529 | 9.132 | 3.9028 | 8.256 | 600 | 63.2772 | 40 | 0.04 | 30 | 50
630 | 0.0362 | 0.095 | 0.10166 | 0.0001256 | 25.1494 | 0.4 | 0.30255 | 9.8364 | 3.5025 | 9.1917 | 660 | 75.0708 | 40 | 0.04 | 30 | 50
800 | 0.0283 | 0.092 | 0.096254 | 0.0001413 | 27.4357 | 0.45 | 0.29299 | 10.3891 | 3.0545 | 9.93 | 720 | 87.6865 | 40 | 0.04 | 30 | 50
1000 | 0.0225 | 0.09 | 0.09277 | 0.00015386 | 28.9599 | 0.49 | 0.28662 | 10.7794 | 2.6144 | 10.4575 | 760 | 112.833 | 40 | 0.04 | 30 | 50