## PIPING CATALOG
Pipe_DN | D_ext_m | D_int_m | D_ins_m | Vdot_min_m3s | Vdot_max_m3s
20 | 0.0269 | 0.0216 | 0.11 | 0.00010971 | 0.00048617
25 | 0.0337 | 0.0285 | 0.11 | 0.00019136 | 0.0011842
32 | 0.0434 | 0.0372 | 0.125 | 0.00032644 | 0.0024462
40 | 0.0484 | 0.0431 | 0.125 | 0.00043844 | 0.003547
50 | 0.0603 | 0.0545 | 0.14 | 0.00070152 | 0.0062426
65 | 0.0761 | 0.0703 | 0.16 | 0.0011678 | 0.011238
80 | 0.0889 | 0.0825 | 0.18 | 0.0016086 | 0.016115
100 | 0.1143 | 0.1071 | 0.225 | 0.0027112 | 0.028722
125 | 0.1397 | 0.1325 | 0.25 | 0.0041493 | 0.045743
150 | 0.1683 | 0.1603 | 0.28 | 0.0060718 | 0.069202
200 | 0.2191 | 0.2101 | 0.355 | 0.010425 | 0.12442
250 | 0.273 | 0.263 | 0.45 | 0.016325 | 0.20264
300 | 0.3239 | 0.3127 | 0.5 | 0.023062 | 0.29562
350 | 0.3556 | 0.3444 | 0.56 | 0.027962 | 0.36529
400 | 0.4064 | 0.3938 | 0.63 | 0.036533 | 0.49071
450 | 0.4572 | 0.4446 | 0.67 | 0.046532 | 0.64206
500 | 0.508 | 0.4954 | 0.8 | 0.05773 | 0.81722
600 | 0.61 | 0.5958 | 0.9 | 0.083373 | 1.2379
700 | 0.711 | 0.695 | 1 | 0.11328 | 1.7578
800 | 0.813 | 0.7954 | 1.1 | 0.14814 | 2.3982
900 | 0.914 | 0.894 | 1.2 | 0.18685 | 3.1475
1000 | 1.016 | 0.994 | 1.3 | 0.23063 | 4.0378
1100 | 1.118 | 1.0957 | 1.4888 | 0.27979 | 5.0865
1200 | 1.219 | 1.1953 | 1.6153 | 0.33245 | 6.2629
1300 | 1.3249 | 1.2949 | 1.7418 | 0.38955 | 7.5953
1400 | 1.4268 | 1.3945 | 1.8683 | 0.45107 | 9.0924
1500 | 1.5287 | 1.4941 | 1.9947 | 0.517 | 10.7627

## MATERIAL PROPERTIES
material | code | lambda_WmK | rho_kgm3 | Cp_JkgK
Steel | T1 | 76 | 8930 | 480
Soil | T2 | 1.6 | 1600 | 2000
Polyethylene | T3 | 0.43 | 940 | 1800
PUR | T4 | 0.023 | 60 | 1500
PEX | T5 | 0.38 | 938 | 550