## PIPING CATALOG
Pipe_DN | D_ext_m | D_int_m | D_ins_m | Vdot_min_m3s | Vdot_max_m3s
20 | 0.0269 | 0.0243 | 0.09 | 0.0001 | 0.0005
25 | 0.0337 | 0.0311 | 0.09 | 0.0002 | 0.0008
32 | 0.0434 | 0.0408 | 0.11 | 0.0004 | 0.0033
40 | 0.0484 | 0.0458 | 0.11 | 0.0005 | 0.0041
50 | 0.0603 | 0.0574 | 0.125 | 0.0008 | 0.0065
65 | 0.0761 | 0.0732 | 0.14 | 0.0013 | 0.0105
80 | 0.0889 | 0.0857 | 0.16 | 0.0017 | 0.0202
100 | 0.1143 | 0.1107 | 0.2 | 0.0029 | 0.0337
125 | 0.1397 | 0.1351 | 0.225 | 0.0043 | 0.0502
150 | 0.1683 | 0.1643 | 0.25 | 0.0064 | 0.0742
200 | 0.2191 | 0.2146 | 0.315 | 0.0109 | 0.1266
250 | 0.273 | 0.268 | 0.4 | 0.0169 | 0.1974
300 | 0.3239 | 0.3183 | 0.45 | 0.0239 | 0.3183
350 | 0.3556 | 0.35 | 0.5 | 0.0289 | 0.3848
400 | 0.4064 | 0.4001 | 0.56 | 0.0377 | 0.5029
450 | 0.4572 | 0.4509 | 0.63 | 0.047904 | 0.93518
500 | 0.508 | 0.5017 | 0.67 | 0.059306 | 1.0577
550 | 0.5588 | 0.5525 | 0.71 | 0.071924 | 1.1878
600 | 0.61 | 0.6029 | 0.8 | 0.085645 | 1.7593

## MATERIAL PROPERTIES
material | code | lamda_WmK | rho_kgm3 | Cp_JkgK
Steel | T1 | 76 | 8930 | 480
Soil | T2 | 1.6 | 1600 | 2000
Polyethylene | T3 | 0.43 | 940 | 1800
PUR | T4 | 0.023 | 60 | 1500
PEX | T5 | 0.38 | 938 | 550